十三师环审表〔2025〕14号

关于新疆生产建设兵团第十三师新星市2022年度清洁取暖项目柳树泉农场集中供热

改造项目环境影响报告表的批复

哈密大佳城镇物业管理有限责任公司：

你单位报送的由乌鲁木齐新晨环宇环境保护有限公司编制的《新疆生产建设兵团第十三师新星市2022年度清洁取暖项目柳树泉农场集中供热改造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

一、项目位于柳树泉农场健康东路，占地面积9500平方米，中心地理位置坐标为东经92°52'38.524”，北纬43°03'04.017"。项目为改建工程，并将现有工程建设内容作为项目现状进行评价，现有工程的主要内容为建设有1台40吨/小时燃煤链条锅炉和1台20吨/小时燃煤链条锅炉（两炉共用一塔），采用“SNCR脱硝+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫+45米高1.5米内径排气筒”工艺，配套建设有软化水制备系统、燃料输送系统、办公用房、生活用房、辅助库房等配套设置。供热面积为254131平方米，共布置4座换热站，每座建筑面积约100平方米，采用板式水-水普通采暖设备。建设4200米一次管网，9848米二次管网，管径DN300。改建工程的的主要内容为新建1座2725.02平方米全封闭式储煤棚、1座813.74平方米全封闭式储渣棚，对现有的1套低压脉冲式布袋除尘器、1套SNCR脱硝系统、1套石灰-石膏湿法脱硫系统和1套排气系统进行同等规模更换，并安装1套烟气在线监测设备。总投资为1234.28万元，其中环保投资767.5万元，占总投资的62.2%。

该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

燃煤锅炉烟气经“SNCR脱硝+袋式除尘器+石灰-石膏湿法脱硫”处理后，由1根45米的排气筒(DA001)排放，烟气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2要求，逃逸氨排放满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》 	(HJ1178-2021)中“SNCR脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8毫克/立方米以下”的要求。

（2）无组织废气

储煤棚和储渣棚为全封闭，并设置车辆冲洗、洒水喷淋等降尘抑尘措施；厂区定期洒水降尘，厂内外道路定期洒扫。

采取以上措施后，颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放浓度监控限值要求。

2.严格落实水环境保护措施

脱硫废水经“混凝+沉淀”处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB19923-2024)表1标准要求后回用于脱硫系统。

3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪声设备，采取厂房隔音，设备加装减振垫、消声器；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

废机油暂存于厂区锅炉房车间内5平方米的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

（2）一般固体废物

炉渣、粉煤灰和脱硫石膏暂存于813.74平方米的储渣棚内，炉渣、脱硫石膏、粉煤灰由周边建材企业作为建材原料综合利用， 废布袋由厂家更换回收。

5.严格落实地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。重点防渗区包括危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行，其防渗性能为至少1米厚黏土层，渗透系数≤10-7厘米/秒，或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒，或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区为储煤棚、储渣棚、脱硫设备区，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。

生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，保护项目区地下水资源；落实地下水污染风险防范措施，避免对地下水环境造成污染。

三、项目总量指标：二氧化硫35.19吨/年、氮氧化物29.09吨/年。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

五、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，柳树泉农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收（现有工程可与改扩建工程一同验收）。验收合格后方可正式投运，验收报告需报我局备案。

七、报告经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、你单位需妥善保管本批复及环评报告。

第十三师生态环境局

2025年月日

（此页无正文）

抄送：局领导及相关科室

柳树泉农场，乌鲁木齐新晨环宇环境保护有限公司

第十三师生态环境局                          2025年月日印发