十三师环审表〔2025〕11号

关于哈密津大能源科技有限公司60MW兰炭

尾气发电项目环境影响报告表的批复

哈密津大能源科技有限公司：

你单位报送的由乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司编制的《哈密津大能源科技有限公司60MW兰炭尾气发电项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于新星经济技术开发区二道湖工业园区，占地面积为20000平方米。厂址中心地理位置坐标为：东经93°34′20.118"，北纬42°42′53.520"。建设1×210吨/时超高温超高压燃气锅炉+1×60MW空冷汽轮发电机组及公用、辅助工程，预留扩建余地，利用哈密奥发鑫源化工有限责任公司及哈密市盛镁镁业有限公司兰炭装置产生的兰炭尾气（荒煤气）为燃料，年发电量4.32×108千瓦•时。项目总投资25631万元，其中环保投资4188万元，占投资总额16.3%。

- 该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

- 1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

210吨/时锅炉采用低氮燃烧技术，与现有20吨/时锅炉烟气一同经“SCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫”设施处理后，通过60米高的烟囱排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值要求；氨排放满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中“SCR脱硝系统氨逃逸浓度应控制在2.5毫克/立方米以下”的要求。

- 无组织废气

厂区定期洒水降尘，厂内外道路定期洒扫，石灰石粉仓粉尘通过仓顶自带的除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放标准限值要求。

- 2.严格落实水环境保护措施

- 厂区设置一座处理能力为5吨/小时的脱硫废水一体化处理装置，脱硫废水经“混凝+沉淀”处理后回用于脱硫系统，锅炉排污水冷却后与化水车间排水和辅机循环水系统排污水直接回用于脱硫系统；生活污水经园区排水管网直接排入园区污水处理厂处理。

- 3.严格落实声环境保护措施

- 合理布局各产噪设备，选用先进可靠的低噪声设备；对汽轮机、发电机、风机、水泵等噪声强度较大的设备加装隔音罩，风机、泵类装置加装消声器；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

- 4.严格落实固体废物污染防治措施

- （1）危险废物

- 废催化剂、废机油暂存于危废贮存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

- （2）一般固体废物

- 脱硫石膏暂存于石膏库房，定期外售综合利用。脱硫废水处理站污泥送一般固废填埋场填埋处理。

- （3）生活垃圾

- 生活垃圾经由环卫部门统一清运处理。

- 5.严格落实环境风险防范措施

- 危险废物的收集、运输须符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，项目危废贮存点的设置须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

- 危险化学品运输须遵守《作业场所安全使用化学品公约》《危险化学品安全管理条例》的要求。危险化学品委托有资质的单位运输进厂；装卸过程中，须根据危险货物的性质，轻装轻卸。荒煤气管道应符合国家标准，定期对荒煤气管道进行检查，荒煤气管道设低压报警与自动切断装置；荒煤气管道设置包括荒煤气泄漏检测在内的各种安全运行信号的自动检测报警功能；荒煤气主干管设紧急切断阀和安全水封，在发生荒煤气泄漏时，可迅速切断与外网荒煤气的连通。

- 厂区设置控制系统、安全仪表系统、可燃和有毒气体检测报警系统及火灾自动报警系统。项目采用先进、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产；对生产工段各装置设置流量、压力检测与控制系统。厂区进出口、生产装置区等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段，要求最少储存6个月视频资料。

- 6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，各生产装置、辅助设施及公用工程设施在布置上按照污染物泄漏的可能，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区、重点防渗区。

根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存点为重点防渗区，防渗要求为“防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/秒），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/秒）或其他防渗性能等效的材料”，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为脱硫塔、汽机间、锅炉间、脱硫剂制备间、尿素溶液制备储存系统、石膏库、石灰石浆液箱，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数≤1×10-7厘米/秒；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。

三、项目总量控制指标：氮氧化物243.5吨每年。

四、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

五、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。新星经济技术开发区生态环境局做好日常监督管理工作。

- 六、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理条例》规定，申请取得排污许可证或填报登记表，未取得排污许可的企业不得排放污染物。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

七、报告经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、你单位需妥善保管本批复及环评报告。

第十三师生态环境局

2025年4月3日

抄送：局领导及相关科室

新星经济技术开发区，乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年4月3日印发