第十三师新星市生态环境局关于“第十三师精神病中心建设项目”环境影响评价文件拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对“第十三师精神病中心建设项目”环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年4月10日－2022年4月14日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0902-2352166

通讯地址：新疆哈密市大营房建设大厦第十三师生态环境局

邮    编：839000

第十三师精神病中心建设项目

建设地点：黄田农场西外环路与少伟大道交汇处

建设单位：第十三师卫健委

环境影响评价机构：乌鲁木齐创鑫蔚环保科技有限责任公司

主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施：

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1废水 （1）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，施工废水处理后用于洒水等。 （2）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水进入附近水体。 （3）施工人员生活污水排入临时化粪池，定时清掏由吸污车拉运至污水处理厂处理。 4.2废气 （1）对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数； （2）施工工地内的车行道路，应建以硬化地面，如：铺设钢板、铺设水泥等措施； （3）运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，在出口处修水池冲洗车轮，以免带出泥沙污染周边环境并能减少扬尘产生量； （4）运输车辆的载重应符合有关规定，防止超载。运送土石方和建筑材料的车辆应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理； （5）项目施工场地四周设置围挡； （6）项目运输车辆主要利用现有道路，建设单位要向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行运输； （7）运输车辆行至人口分布较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量，同时对这些路段应定时积极进行路面洒水； （8）施工过程中，洒水作业保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应该经常洒水防治粉尘； （9）禁止在大风天进行施工； （10）建设单位装修过程中应符合建设部制定的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的要求。应在源头上对有机溶剂进行污染控制，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料，确保各用房投入使用后，室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），建议尽量避免装修刚完成就投入使用。 经采取以上治理措施，项目施工对周围环境敏感点环境空气影响可有效降低。 4.3噪声 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，从根本上降低声强，如工地用的发电机要采取隔声和消声措施等； （2）对于产生高声级的机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。并且尽量将位置较为固定的高噪声设备放置在场地的东侧； （3）在施工场地周围设置不低于2.5m的围挡，减轻噪声对周围环境的影响； （4）施工作业时应避开居民区的午间（13：00～15：00）和夜间（20：00～8：00）休息时段；如果夜间确需连续高噪声（高振动）作业的，应报当地环保行政主管部门批准并公告居民，以最大限度地争取民众支持，否则应停止夜间高噪声作业的施工； （5）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的指标要求范围内； （6）施工运输车辆途径村庄时应减速慢行、禁鸣喇叭。总之，建设单位必须全面落实上述要求，不得对周围居民产生扰民现象，并使施工各阶段的噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。 4.4固废 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，拟采取以下措施： （1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源； （2）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失； （3）在施工现场设置防雨的生活垃圾周转储存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交由当地环卫部门清运和统一集中处置； （4）施工单位不准将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1大气环境影响和保护措施 本项目废气主要为浑浊带菌空气、发电机废气、污水站恶臭。 4.1.1浑浊带菌空气 医院不同于其它公共场所，由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险，因此，医院内部消毒工作非常重要。本项目常规消毒措施采用消毒液、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，并加强自然通风或机械通风措施，各护理单元设风机盘管+新风系统，能保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境，排放口设置紫外消毒措施，以减少对周围环境的影响。 4.1.2发电机废气 医院配备发电机房，停电时应急使用柴油发电机进行供电，发电机尾气主要污染物为一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等，一般每年停电次数少，持续时间不长，故年排放量很小，通过合理布局及加强通风管理，对周围环境影响不大。 4.1.3污水处理站恶臭 污水处理站恶臭主要成份为NH3、H2S、甲硫醇等，在这些恶臭物中以H2S和NH3为主，其中H2S较易从水中逸散于空气中，使臭味弥漫，尤其在夏季较为明显。对项目区域周边的空气环境有一定的影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目BOD5处理量为1.62t/a，由此计算污水处理站： 产生量NH3 0.005t/a（0.000572kg/h），H2S 0.002t/a（0.00022kg/h）本次环评要求处理站设施封闭，恶臭气体采用抽风装置收集后（收集效率90%）通过活性炭吸附装置处理（风量按照2000m3/h计），处理后废气经专用通风管道从楼顶通风口排放，排放口距地面约28m。少量未被收集的无组织恶臭污染（按产生量10%计）物通过污水处理站区域定期喷洒除臭剂除臭。采取上述措施后，污水处理站主要恶臭污染物去除率可达80%，恶臭经处理后排放量为： 有组织：NH3 9.02×10-4 t/a；H2S 3.49×10-5t/a，排放速率为NH3 1.03×10-4 kg/h，；H2S：3.99×10-6kg/h。 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值； 未被收集的无组织恶臭污染物排放量： 无组织：NH3 1.0×10-4 t/a；H2S 3.88×10-6t/a，排放速率为NH3 1.14×10-5kg/h，；H2S：4.43×10-7kg/h。 污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。 项目废气污染源源强核算结果见表4-1，有组织排放口基本情况见4-2，无组织排放口基本情况见表4-3。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生浓度（mg/m3） 产生量（kg/h） 工艺 收集效率% 治理效率/% 是否为可行技术 排放浓度/（mg/m³） 排放量/（kg/h） 污水处理站 有组织NH3 0.257 5.15×10-4 密闭，采用抽风装置收集后通过活性炭吸附装置处理后，专用通风管道从楼顶通风口排放 90 80 是 0.051 1.03×10-4 有组织H2S 0.010 1.99×10-5 0.002 3.99×10-6 无组织NH3 / 5.72×10-5 污水处理设施密闭，喷洒除臭剂 / 80 / / 1.14×10-5 无组织H2S / 2.21×10-6 / 80 / 4.43×10-7 病房及诊疗室 无组织带菌废气 / / 紫外线消毒机进行消毒 / 80 / / 少量 表4-2 有组织排放口基本情况一览表 序号 污染源 排气筒底部 地理坐标 排气筒底部海拔/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 废气流速m/s 烟气温度℃ 年排放小时数/h 排口编号 执行标准 1 污水处理站 E80°14'20.07" N41°11'31.35" 1110 28(楼高度) 0.3 7.9 7 8760 DA001 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值 表4-3 无组织排放基本情况一览表 序号 面源名称 坐标 海拔高度（m） 矩形面源（m） 污染物 执行标准 长度 宽度 高度 1 污水处理站 E93°43'27.78"N 42°48'55.67" 825 20 10 0 NH3 H2S 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求 2 精神病院楼 E93°43'31.02"N42°48'55.56" 825 81 18 28 带菌气体 / 项目废气排放达标分析见表4-4。 表4-4 本项目废气排放达标分析一览表 污染源 编号 废气量m3/h 主要污染物 污染物排放 排放标准 是否 达标 浓度 mg/m3 速率 kg/h 浓度 mg/m3 速率 kg/h 污水处理站有组织 DA001 2000 NH3 0.051 1.03×10-4 / 20 达标 H2S 0.002 3.99×10-6 / 1.3 达标 污水处理站无组织 / / NH3 / 1.14×10-5 1 / 达标 H2S / 4.43×10-7 0.03 / 达标 病房无组织 / / 带菌气体 / 少量 / 少量 / 由表4-4可知，本项目污水处理站恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值（排气筒高度取楼高度，为28m），未被收集的无组织恶臭污染物排放量不大，污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。 4.1.4非正常情况废气影响分析 假设污水处理站废气处理设施出现故障，持续1h，废气无法收集处理，则呈无组织排放，每年发生一次，排放情况如下： 表4-5 非正常情况下污水处理站废气排放情况表 污染源 原因 主要污染物 浓度 mg/m3 速率 kg/h 单次持续时间（h） 发生频次(次) 应对措施 污水处理站无组织 故障 NH3 / 5.72×10-4 1 1 及时抢修 H2S / 4.43×10-7 1 1 由上表可知，非正常情况下，相比正常工况的排放速率均明显增大。因此，项目运营期应采取加强生产管理，定期设备维护，定期巡查等措施，避免事故排放，减少对周围大气环境的影响。 4.1.5污染防治技术可行性分析 （1）污水处理站恶臭 本项目恶臭主要是污水处理站处理医疗废水过程中产生的，主要成分为NH3、H2S，环评要求污水站封闭，抽风装置收集恶臭污染物后通过活性炭吸附装置处理，最终经专用通风管道从楼顶排风口排放（楼栋高度约28m），少量未被收集的无组织恶臭污染物采取定期喷洒除臭剂除臭，污泥及时清理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），医疗机构污水处理站有组织、无组织恶臭气体治理方式中，活性炭吸附及设施封闭、区域喷洒除臭剂除臭措施均为有效可行技术。本项目恶臭污染物通过活性炭处理后楼顶排放，污泥及时清理，尽量减少其在站内停留时间，站内在污水处理过程中定期喷洒除臭剂除臭，方案为可行有效方案。 （2）带菌气体 对照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），未对诊疗室带菌气体进行要求，本项目针对带菌气体采用紫外线照射进行消毒，对周边环境基本无影响，污染防治技术是可行的。 4.1.6环境影响分析 本项目运营期主要废气为污水处理站恶臭废气废气、诊疗室和病房产生的带菌废气，本项目污水处理站有组织恶臭达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值（排气筒高度取楼高度，为28m），未被收集的无组织恶臭污染物排放量不大，污水处理站周边恶臭污染物浓度预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。项目区周界外500m范围内大气环境保护目标主要为项目区西侧黄田农场居民，无其他自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境敏感目标，项目排放大气污染物对周边大气环境的影响较小。 4.2水环境影响和保护措施 4.2.1产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目废水污染物及措施信息表见表4-5。 表4-5废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 主要污染物 排放去向 排放方式 污染防治设施 污染防治设施编号 污染防治设施名称 是否为可行技术 其他信息 1 医疗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等 黄田农场（新星市）污水处理厂 混合 间接排放 / 格栅+调节池+SBR+二氧化氯消毒后排入市政管网 是 / 2 生活废水 COD、BOD5、SS、氨氮 / 4.2.2废水排放源强分析 本项目医院主要废水为员工办公生活污水、诊断检查、治疗过程中产生的医疗废水、洗衣房清洗废水等，混合排入项目污水处理站经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网最终进入黄田农场（新星市）污水处理厂处理。 根据前文工程分析计算项目医疗废水排放总量为17958m³/a（日排水量49.2m³/d）。依据《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013）表1产污系数，则本项目水污染物产生及排放量见下表： 表4-6项目水污染物产生及排放一览表 废水产生量 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理效率 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 预处理标准 医院污水17598m3/a CODcr 300 5.39 0.6 120 2.15 250 BOD5 150 2.69 0.6 60 1.08 100 SS 120 2.15 0.6 48 0.86 60 NH3-N 50 0.90 0.5 25 0.45 - 粪大肠菌群 3×108个/L / / ＜5000个/L / ＜5000个/L 综上，本项目废水产生总量约为17958m3/a（49.2m3/d），排入污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入市政下水管网，最终排入新星市污水处理厂处理。 4.2.3非正常情况下废水影响分析 假设精神病院污水处理设施发生故障，各处理单元无法处理废水中污染物，持续1h，则非正常情况水污染物排放如下表： 表4-7非正常情况下项目水污染物排放一览表 废水产生量 污染物名称 产生浓度（mg/L） 处理效率 排放浓度（mg/L） 排放量（kg） 预处理标准 医院污水2.0m3/h CODcr 300 0 300 0.6 250 BOD5 150 0 150 0.3 100 SS 120 0 120 0.24 60 NH3-N 50 0 50 0.1 - 粪大肠菌群 3×108个/L 0 3×108个/L - ＜5000个/L 由上表可知，非正常情况下，废水各污染物排放浓度较正常情况明显增大，不能达标排放，因此，项目运营期应采取加强生产管理，定期设备维护，定期巡查等措施，避免事故排放，减少事故排放对周围环境的影响。 4.2.4污染防治技术可行性分析 （1）根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中：“5.6执行预处理标准时宜采用“一级处理或一级强化处理＋消毒工艺”。 （2）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“6.2.2 非传染病医院污水可采用“一级强化处理+消毒工艺”。 （3）根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（GB1105-2020），医疗机构排污单位污水治理可行技术，排入城镇污水处理厂可采用“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”；进入海域、江、河、湖库等水体可采用“二级处理/深度处理+消毒工艺”。 本项目为非传染病医院项目，污水处理站为埋地式设计，拟采用“格栅+调节池+SBR+二氧化氯消毒”工艺处理，属于“二级处理+消毒工艺”优于“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”，因此符合规定，废水处理工艺可行。废水处理工艺流程见图 4-1。 图4-1 项目污水处理站工艺流程图 4.2.5黄田农场（新星市）污水处理厂依托可行性分析 黄田农场（新星市）污水处理厂坐落于兵团第十三师新星市，设计处理能力为日处理污水3.00万m3。污水处理厂自2019年正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.5万m3。采用"预处理—微曝氧化沟—混合、反应、沉淀、V型滤池一接触消毒"工艺，出水水质达到一级A标准。本项目总废水量49.2m3/d，占污水处理厂设计污水处理量的0.15%，且医疗废水经本项目污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准后排入污水处理厂，依托可行。 4.2.6地下水及土壤分区防渗措施 项目区污水处理站防渗措施如不到位，事故状态下废水异常渗漏将导致废水下渗，污染土壤后进一步深入地下水，对区域地下水环境产生影响。 杜绝上述地下水影响事故发生主要采取以防为主的措施，环评要求楼内做好防渗措施，以污水处理站和危险废物暂存间作为重点防渗区进行防渗， 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）,或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。排水管道全部采用防渗耐腐蚀管材，要求渗透系数小于10-7cm/s，设施运行过程中应定期检查，发现问题及时检修，检修过程中废水可暂时排入应急池暂存，待检修完成后恢复正常处理，确保不发生废水下渗，区域地下水不因项目实施受到影响。 4.2.7水环境影响分析 综上所述，污染防治技术可行，去向明确，在落实上述措施后项目产生的废水经处理后可实现达标排放，排放废水对项目区及周边环境影响甚微，正常运营情况下对周边环境基本无影响。 4.3噪声环境影响分析及环境保护措施 医院作为特殊的环境保护目标，一方面运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面其正常运行及病人的正常休息又要求保持相对安静的环境。 4.3.1项目噪声源及防治措施 表4-8 项目噪声源及措施一览表 噪声源 位置 噪声值 处理措施 处理 效果 送排风 门诊楼 80~85 置于专门设备房内；安装减振机座，给水管道穿墙和楼板时做隔振处理，不位于病房投影正下方 降噪25~30 污水泵 污水处理站 4.3.2声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要主要为两方面，即：污水处理系统水泵、送排风系统风机运行产生的设备噪声，进出项目区的门诊病人、探访人员产生的社会活动噪声。主要声源为设备噪声，本次建设内容为第十三师精神病中心建设项目，为单独一栋医院楼，无明显厂界，本次预侧噪声源到厂界的贡献值以规划建设二期整体边界为厂界。 表4-9 噪声源强及至厂界距离一览表 序号 噪声源位置 噪声源（整体声源） 数量 噪声源强 到预测点距离（米） 1#（北界） 2#（东界） 3#（南界） 4#（西界） 1 送排风 风机 1 60 243 190 90 60 2 污水站 水泵 1 65 250 200 90 35 （1）预测模式 对噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，dB。 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离； Adiv：距离衰减，dB(A)； Aatm：空气吸收衰减，dB； Abar：遮挡物衰减，dB(A)； Agr：地面效应，dB(A)； Amisc：其他多方面效应，dB(A)； L（r）：声源衰减至r处的声级，dB(A)； LA（r0）：声源在参考距离r0处的声级； r0：预测参考距离，m； L0：预测点的噪声现状值，dB(A)。 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 （2）预测内容 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）9.2.1评价方法和评价量：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为新建项目，以贡献值作为评价量。 （3）预测结果 本项目实施后，噪声源对各院界噪声影响预测一览表见表4-10。 表4-10 噪声源对院界声环境影响预测一览表 噪声来源 降噪后源强 数量 源强 北院界 东院界 南院界 西院界 送排风风机 60 1台 60 12.2 14.4 20.9 24.4 污水站水泵 65 1台 65 17 19 25.9 34.1 厂界贡献值 18.24 20.3 27.1 34.5 评价标准 昼间 55 55 55 55 夜间 45 45 45 45 根据以上计算表明，设备噪声源采取隔声、基础减振等措施后，则其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，设备噪声在边界可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 4.4固体废物影响分析 4.4.1固废源强分析 本项目运营期间固体废物主要是医疗垃圾、生活垃圾、污泥。 （1）医疗垃圾 本项目医疗垃圾根据《医疗废物分类目录》，主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。 按照国家环保局的统计方法，医疗垃圾产生量按“一般城市0.4kg/床·d”计算，则项目医疗垃圾产生量为43.8t/a。医疗垃圾属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别属于HW01，其中感染性废物代码为841-001-01，损伤性废物代码为841-002-01，药物性废物代码为841-005-01。医疗废物暂存于楼外单独设置的危险废物暂存间，后交由有此类危险废物处置资质的单位拉运处置。 （2）污泥 本项目设置污水处理站1座，污水处理过程中将产生剩余污泥，项目污水处理站污水处理量为17958m3/a，有关资料表明，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），表6-1，结合本项目污水处理工艺，病房（300人）污泥产生量取160g/人·d；医护人员与陪护人员（490人）用水量少，取50g/人·d；则本项目污泥产生量约为26.46t/a（含水率80%），脱水后19.85（含水率60%）。根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005），污泥属于危险废物，应按危险废物进行处置，本次环评要求污水处理站污泥与医疗垃圾一并交由有危险废物处置资质的单位无害化处置。 （3）生活垃圾 项目医院工作人员390人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量约为71.18t/a。生活垃圾由楼内垃圾桶收集，定期交由新星市环卫处拉运处置。 （4）废活性炭 污水处理站采用活性炭吸附恶臭污染物，查阅有关资料，1kg活性炭吸附恶臭气体量在0.1kg左右，本项目恶臭气体吸附量约为0.43kg/a，则废活性炭产生量约为4.3kg/a。此类废物属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49 900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。定期更换的废活性炭采用专用容器包装后于危废暂存间和医疗废物分区存放，交由有此类危险废物处置资质的单位拉运处置。 （5）排风系统废滤芯 系统病房楼空气中可能带有传染性细菌，如果不经处理排放可能会对感染周边健康人群，本项目在呼吸系统病房楼内设排风装置，排风口设置在房间下部，房间排风口底部距地面不应小于100mm，排风经过高效灭菌过滤后处理后高空排放。排风系统高效过滤滤芯每3个月更换一次，每次更换的滤芯重量约10kg，则排风系统废滤芯约0.04t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）判别为危险废物（HW01，废物代码841-001-01），暂存于医疗垃圾暂存间，定期委托有资质单位处置。 4.4.2医疗废物管理要求 本项目楼外西南侧设置单独危险废物暂存间，本次环评重点对医疗废物及废活性炭的分类收集、暂存、转运、处置做有关要求如下： 医疗废物在分类收集、暂存、转运过程中，应按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物分类名录》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《医疗废物转运车技术要求》等相关规范执行，废活性炭按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的要求进行。 （1）分类收集 本项目医疗废物应根据《医疗废物分类名录》的要求，按照其类型，分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，严禁混合收集，包装袋颜色应为黄色，有盛装医疗废物类型的文字说明，包括产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等，印制医疗废物的警示标志，同时记录产生量、贮存量和转移量。包装袋要求坚固，不渗漏，不破裂、不穿孔，如果包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。另外，医疗废物分类收集还需符合如下要求： ① 在盛装医疗废物前，应对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； ② 感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； ③ 废弃的麻醉、精神、毒性药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； ④ 化学性废物中废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； ⑤ 医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； ⑥ 放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。 废活性炭应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），采用专用容器单独包装收集，容器必须贴有标签，在标签上详细标明活性炭名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法，收集采用的容器必须完好无损。 （2）暂存 项目设置的独立危险废物暂存间位于项目楼外西南侧，与其他诊疗、办公室等人员活动密集的区域分离，设有单独出入口，面积约6m2，对于危废暂存间，环评要求应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及2013修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，具备防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防盗以及预防儿童接触等措施，并设置危险废物识别警示标志，地面有良好的排水性能，易于清洁消毒，危废间专人管理，禁止非专门管理人员进入，定期进行消毒和清洁，主要是医疗垃圾及废活性炭存放期间及转运后，对危废间区域的地面墙面用消毒剂进行消毒擦拭、拖地，废物表面被污染时，需用消毒剂进行清理消毒。放入包装物或容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物以及废活性炭不得从危废间擅自取出，定期对其进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。另外危废间需避免阳光直射，尽量日产日清，清理出的泄漏物，一律按危险废物处理，如不能做到日产日清，在温度高于25℃时，应具备低温保存条件，保存温度不超过20℃，保存时间不超过48小时。另外，废活性炭及污泥暂存过程中应和医疗废物分区存放，不得混装。 （3）转运 项目医疗废物及废活性炭委托具有相应资质的危险废物处置单位进行处置，环评要求废物转运过程采用危险废物转移联单管理制度，执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。运送人员在接收危险废物时，应检查医疗卫生机构是否按规定进行了废物包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋和容器取出危险废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的危险废物，运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对危险废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地生态环境部门报告。危险废物运送时运输路线尽量避开人口密集区域和交通拥堵路段，专用周转箱或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中要求；废物装卸尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护；运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的专用医疗废物运输车要求及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求，危险废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车辆情况良好后方可出车；运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他无关货物。另外，车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 另外，转运车辆应配有车辆里程登记表，驾驶人员应每日进行登记，危废处置单位定期对车辆进行维护管理。 本项目产生的固体废物均得到有效处理，在确保做到上述环评要求的情况下，固体废物对项目区及周边的环境影响甚微。 （4）警示标志 本项目应完成医疗废物暂存场所的规范化建设，医疗废物暂存区应设置专项图标，执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），详见表4-10。 表4-10 医疗废物暂存区标志牌设置示意图表 名称 医疗废弃物 提示图形符号 医疗废弃物包装识别标签（示例） 功能 医疗废弃物专用标识 要求警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 综上所述，本项目拟采取处置方案符合国家固体废物“资源化、减量化、无害化”基本原则，固废处置措施可行，在落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小。 4.5辐射污染源 放射科是集检查、诊断、治疗为一体的科室，利用医学影像分析的诊断方法，主要有CT、X光机等设备，属于基本不会对人造成永久性损伤，但长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤，本次建设内容不包括放射科，故本次评价内容不包含，项目二期建设若涉及，应单另进行登记表填报。 4.6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险指在自然环境中产生的或通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，环境风险评价就是评估事件发生概率及在不同概率事件后果的严重性，决定采取适宜对策，主要特点是评价环境中不确定性和突发性风险问题及关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质的泄漏、爆炸和火灾，评估所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 4.6.1风险调查 本项目为医院建设项目，不设置传染病科、口腔专科等。项目涉及的风险源主要为民用有毒有害物质如84消毒液、过氧乙酸消毒液使用过程中的环境风险，二氧化氯发生器中二氧化氯、氯酸钠及盐酸的泄露风险，以及污水处理设施、排水管道泄露风险，所涉及的风险单元主要为此类消毒物质的存放区以及污水处理站。 4.6.2风险识别及影响 项目采用的84消毒液主要成分为次氯酸钠，理化特征为：微黄色（溶液）或白色粉末（固体），有似氯气的气味，相对分子量74.442。强碱性；相对密度（水=1）：1.10；不稳定，见光分解。属于腐蚀品，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。燃烧后形成氯化物。使用过程中出现的主要危险是经吸入、食入、皮肤接触后手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，有致敏作用，释放出的氯气可能导致人中毒，其对环境无明显污染。 过氧乙酸消毒剂主要成分为过氧乙酸，理化特征为：无色液体，溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定，相对密度（水=1）：1.15（20℃），-20℃时会爆炸，浓度大于45%也有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在也会引起爆炸，项目外购过氧乙酸消毒剂，过氧乙酸消毒剂属于无色液体，具有强烈刺激性气味，属于易燃物品，具有强腐蚀性，遇火、受热产生爆炸性，其使用过程中的风险主要是不当使用对人眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道的强烈刺激作用，以及存放不当在高温下过氧乙酸挥发引起爆炸、火灾事故。 二氧化氯发生器产生的二氧化氯为黄绿色或橙黄色的气体，具有刺激性气味，溶于水后呈红褐色液体，遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸，接触后引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死。使用过程中主要风险为发生器发生故障、老化或密封不严时二氧化氯泄露引起的区域环境污染和人员中毒。 盐酸为无色无臭透明液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，会腐蚀人体组织，会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等，在将盐酸与氧化剂（如次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气，项目如二氧化氯发生器出现故障老化或密封不严，可能导致盐酸泄露，腐蚀设备，刺激伤害人体器官。 氯酸钠为无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性；熔点248~261℃，易分解，易溶于水，微溶于乙醇；主要用作氧化剂；高热分解产生有毒腐蚀性烟气，有腐蚀性。强氧化剂，受强热或与强酸接触即发生爆炸；与还原剂、有机物、易燃物混合可形成爆炸性混合物；急剧加热可发生爆炸，污水站如氯酸钠溶液泄露，遇盐酸或受热可能引发爆炸危险。 另外，污水处理设施因故障或排水管道破裂可能导致医疗废水外溢或预处理不达标排入市政排水管网，引起废水的超标排放。 4.6.3风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表确定环境风险潜势。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 本项目所涉及的危险物质主要为次氯酸钠、过氧乙酸以及氯酸钠、盐酸，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中危险物质，推荐临界量分别为5t、5t、100t、2.5t，项目消毒液存放量约为50kg/a，100瓶，每瓶500mL，含次氯酸钠约6%，存储量约0.003t/a，过氧乙酸消毒剂存放量约为50kg/a，100瓶，每瓶500mL，含过氧乙酸约15%，存储量约0.0075t/a，项目二氧化氯发生器系统中氯酸钠最大存量约0.8t，盐酸最大存量约0.5t，未超过临界量，由此判断，Q=0.20＜1，该项目风险潜势为I。 表4-12 风险物质Q值计算表 名称 存放量 风险物质含量 最大储存量t 临界量t Q 消毒液 50kg 6%次氯酸钠 0.003 5 0.0006 过氧乙酸消毒剂 50kg 15%过氧乙酸 0.0075 5 0.0015 氯酸钠 - - 0.8 100 0.0008 盐酸 - - 0.5 2.5 0.2 合计 0.20 4.6.4评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分表见表4-13。 表4-13 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 根据风险潜势初判，该项目风险潜势为I，因此环境风险评价工作等级为简单分析。 4.6.5环境风险防范措施 消毒液类、化验试剂等化学品的购买、储存、保管、使用等应按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，楼内用专用场地或储存室存储，保持存储场所低温阴凉，远离热源，严防日光暴晒，专人管理，核查登记，设置明显标志。其他一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，以避免其对周围环境和人群健康造成损害。 污水处理站做好通风排气措施，地面进行防腐防酸处理，氯酸钠和盐酸设施位置应阴凉，远离火源，防止阳光直射，站内禁止吸烟。 二氧化氯发生器在设备管理上应认真对待设备的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。严格设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，及时修理或更换失灵、失效的部件。如发现二氧化氯或盐酸泄露，立即启动应急响应预案处理，疏散楼内人群至安全区域，隔离现场，工作人员需佩戴呼吸器切断电源及原料输送阀门，进行地下室通风，后清洗设备间，废水经应急池收集，中和处理后和其他废水一同处理，如不能自行处理，立刻向上级应急指挥部组织处理和救援。 二氧化氯发生器系统外壳均应封闭，具有良好的耐腐蚀性，设置通风管路和残液排出管路，二氧化氯发生器周边禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，为防止二氧化氯发生器发生爆炸，建设单位应在发生器设备上安装适当的防爆炸装置，预留一定的安全距离。如出现火灾或爆炸事故，立即疏散人群，启用消防器材灭火，拨打119、120，对受伤人员进行急救和送医，启动应急响应预案处理。另外，严格控制二氧化氯发生器的消毒液浓度，按标准要求操作，避免其受热或受到震动。 （5）对污水处理站处理设备，水泵、污泥泵等关键设备，应一备一用，一旦出现设备故障应及时更换备用设备，并对故障设备及时修理，设置应急电源如应急发电机，确保设备运行不断电。 （6）污水站安装pH计、余氯监测设备、液位计，定期巡查，发现医疗废水故障排放时，马上关闭污水处理站总排放处闸门防止污水超标排放，将污水排入应急池中暂存，待污水处理设施检修完毕后再行处理。应急池容积应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，非传染病医院不小于废水日总排放量的30%，本项目日医疗废水排水量估算约为49.2m3，则项目应急池应不小于14.76m3，处理后出水余氯量保证在2~8mg/L之间。 （7）出现管道破裂，及时进行抢修，进水先引入应急池，待抢修完成后回复污水处理设施正常运行。 （8）定期对医院相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后应急处理能力，编制环境应急预案，报当地生态环境局备案。 4.6.6应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018），本项目运营前按规定编制应急预案，内容见下表4-14。 表4-14 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：化学品、药品存放区、危废暂存间、污水处理站 环境保护目标：办公区、病房区 2 应急组织机构、人员 医院应急组织机构、人员。规定预案级别，分级响应程序 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序 与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 4.6.7分析结论 本项目风险评价结论见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 第十三师精神病中心建设项目 建设地点 新疆生产建设兵团 十三师 新星市 （/）县 地理坐标 经度 93º43′34.190" 纬度 42º48′59.290" 主要危险物质及分布 次氯酸钠、过氧乙酸、氯酸钠、盐酸 环境影响途径及危害后果 次氯酸钠主要影响是经吸入、食入、皮肤接触后手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，有致敏作用，释放出的氯气可能导致人中毒，其对环境无明显污染；过氧乙酸主要影响是不当使用对人眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道的强烈刺激作用，以及存放不当在高温下过氧乙酸挥发引起爆炸、火灾事故；盐酸主要影响为二氧化氯发生器发生故障、老化或密封不严时二氧化氯泄露引起的区域环境污染和人员中毒；氯酸钠主要影响为氯酸钠溶液泄露，遇盐酸或受热可能引发爆炸危险。 风险防范措施要求 1.消毒液类、化验试剂等化学品的购买、储存、保管、使用等应按照《危险化学品安全管理条例》规定管理，楼内用专用场地或储存室存储，保持存储场所低温阴凉，远离热源，严防日光暴晒，专人管理，核查登记，设置明显标志。其他一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法。 2.污水处理站做好通风措施，地面进行防腐防酸处理，氯酸钠和盐酸设施位置应阴凉，远离火源，防止阳光直射，站内禁止吸烟。。 3.二氧化氯发生器认真检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。严格设备的维护保养制度，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验，及时修理或更换失灵、失效的部件，发生器系统外壳应封闭，具有良好的耐腐蚀性，设置通风管路和残液排出管路，设备周边禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设备上安装适当的放爆炸装置，预留一定的安全距离，发生事故立即启动应急响应，及时处理，严格控制消毒液浓度，按标准要求操作，避免其受热或受到震动。 4.对污水处理站处理设备，水泵、污泥泵等关键设备，应一备一用，一旦出现设备故障应及时更换备用设备，并对故障设备及时修理等。 5.管道破裂，及时进行抢修，污水站安装pH计、流量计、液位控制器，定期巡查，污水事故排放时，设置应急池收集事故污水，应急池容积不小于14.76m3。 6.制定风险事故应急预案。 填表说明（列出相关信息及评价说明）：/ 4.7监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范--医疗机构》（HJ1105-2020），确定本项目自行监测监测因子及监测频次，监测计划见表4-16。 表4-16 监测计划一览表 内容 监测项目 监测点 监测频次 监测、分 析方法 执行标准 废水监测 流量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群、总余氯、LAS、石油类、挥发酚、动植物油、总氰化物 污水处理站废水排放出口 流量自动监测，pH12小时1次，COD和SS每周一次，粪大肠菌群每月1次，其余每季度1次 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）/《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 废气监测 NH3、H2S、臭气浓度 污水处理站废气排放口有组织 1次/季度 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）/《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限制 NH3、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷 污水处理站周界无组织 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值 噪声监测 Leq（A） 医院周边 1次/季度 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）/《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 4.8排污许可证申请与核发 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）文件，要求做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定，本项目属于实施简化管理的行业，应申请排污许可证。 建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，填报排污单位基本信息；主要产品及产能；主要原辅材料及燃料；排污节点、污染物及污染治理设施；产排污节点对应排放口及许可排放限值；编制符合规范要求的自行监测计划、环境管理台账记录等。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术，明确废气、废水、固废处理措施及运行和维护要求，无组织排放控制及水污染控制的管理要求。对不属于可行技术的污染治理技术，企业应当加强自我监测、台账记录，评估达标可行性，监管部门应当尽早开展执法监测。行业排污许可证实施情况及排放数据作为更新行业可行技术指南的主要依据。 |