十三师环审表〔2025〕23号

关于新疆晶亮新能源科技有限公司第十三师

新星市二道湖工业园区低碳转型新增负荷配套120万千瓦光伏项目环境影响报告表的批复

新疆晶亮新能源科技有限公司：

你单位报送的由新疆北腾技术服务有限公司编制的《新疆晶亮新能源科技有限公司第十三师新星市二道湖工业园区低碳转型新增负荷配套120万千瓦光伏项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于红星二场光伏园区，为新建项目。新建2处光伏区及两个汇集站。光伏北区站址中心坐标：东经93°13′12.701"，北纬42°50′2.610"；光伏南区站址中心坐标：东经93°12′4.112"，北纬42°48′52.363"；小苇湖220kV汇集站站址中心坐标：东经93°14′17.132"，北纬42°49′36.213"；葫芦沟220kV升压汇集站中心坐标：东经93°14′17.821"，北纬42°48′46.354"。

- 本项目实际总装机容量为直流侧1442.159680MWp，交流侧1200MW，配置120MW/240MWh储能电化学储能装置。光伏区选用620Wp单晶硅双玻太阳能光伏组件，光伏子阵共27个，共2319616块组件，箱变采用4400kVA箱变干式一体机。配套新建2座220kV汇集站，分别为小苇湖汇集站和葫芦沟汇集站，两座汇集站均新建3台容量为240MVA主变，小苇湖汇集站汇集750MW新能源装机后以1回220kV送出线路接入兴民220kV变并网。葫芦沟汇集站450MW新能源装机后以1回220kV送出线路接入哈密北220kV变并网。接入工程不属于本项目建设内容，不在此次评价范围内。项目总投资367038.86万元，其中环保投资331万元，环保投资占总投资比例0.09%。

- 该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工扬尘、废水、噪声以及渣土、建筑垃圾、生活垃圾等污染，防止水土流失和生态破坏。

（二）运营期

- 1.严格落实声环境保护措施

- 合理布局站内设备，选用低噪声设备。采取消声减振措施，加强设备日常保养维护。升压站厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 2.严格落实电磁环境保护措施

- 合理布局站内电气设备及配电装置。制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测。对员工进行电磁环境基础知识培训，在检查带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间。设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近变压器及带电架构等，确保升压站扩建运行后厂界产生的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中相应控制限值要求。

- 3.严格落实固体废物污染防治措施

- 主变压器配备事故油池，以收集油浸式变压器故障产生的废变压器油，废变压器油交由有相关资质单位处置。废铅酸蓄电池暂存于危废舱，收集后交由有资质单位处理。晶硅光伏组件、废电气元件及磷酸铁锂电池，收集后定期由有回收处置资质的单位处置。

- 项目危废舱满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。危险废物须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》 （HJ2025-2012）《 危 险 废 物 贮 存 污 染 控 制 标 准 》 （GB18597-2023）要求进行贮存。

- 4.严格落实环境风险防范措施

- 严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工，变压器底部设地下钢筋混凝土贮油坑，容积大于主变压器油量的20%；坑底设有排油管，将事故油排至事故油池中，满足事故排油要求。事故油委托有资质的单位处置。定期对项目区进行巡检；制定应急操作规程。

- 站内定期开展突发环境事件应急演练和培训，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保环境风险事故得到有效控制。

- 5.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，新建事故油池严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行防渗、防腐处理，防渗按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求建设，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s要求进行基础防渗。

三、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展项目的环保“三同时”监督检查。红星二场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

- 四、项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后正式投运，验收报告报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

五、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月8日

- 抄送：局领导及相关科室（单位）

- 红星二场，新疆北腾技术服务有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年5月8日印发