十三师环审书〔2025〕4号

关于新疆生产建设兵团第十三师红星二场

燃煤锅炉达标排放改造项目

环境影响报告书的批复

哈密大佳城镇物业管理有限责任公司：

你单位报送的由乌鲁木齐新晨环宇环境保护咨询有限公司编制的《新疆生产建设兵团第十三师红星二场燃煤锅炉达标排放改造项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉，经研究批复如下：

一、本项目为改造项目，位于红星二场，占地面积10500平方米，中心地理位置坐标为东经93°16'51.132”，北纬42°53'05.202"。原项目布设2台40吨/小时燃煤链条锅炉，6座换热站及相关配套设施，供热面积约25.2万平方米。

本项目主要改造内容为：新建1座1352.06平方米全封闭式储煤棚、1座982.14平方米全封闭式储渣棚、1座60米高1米内径排气筒、1座150t地磅。对现有院墙、地坪进行维修，对现有的200m排水管网、1套低压脉冲式布袋除尘器、2套SNCR脱硝系统、1套石灰-石膏湿法脱硫系统和1套排气系统进行同等规模更换，并安装1套烟气在线监测设备。总投资为2100万元，其中环保投资1249万元，占总投资的59.5%。

为完善项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收工作，本项目编制报告书。该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告书提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告书有关要求，落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

两台锅炉烟气经同一套“SNCR脱硝系统+布袋除尘器+石灰-石膏湿法脱硫”处理后，尾气经60米高排气筒排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“表2新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值”要求；氨逃逸质量浓度满足《工业锅炉污染物防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中“6.1.4.1 SNCR脱硝技术”低于8毫克每立方米要求。

（2）无组织废气

沫煤由汽车运输至厂内，装卸、存放及运输等环节均在封闭煤场内进行，煤炭及煤粉输送廊道及落煤点全封闭，并设置有水喷淋装置；储煤棚和储渣棚采用全封闭设计并定期洒水降尘，脱硫剂由罐车直接充装至石灰粉仓内；锅炉灰渣和脱硫石膏储存在全封闭储渣棚内，分区堆存；物料进出口设有车辆冲洗设施，厂区道路硬化并定期清扫、洒水等。

采取以上措施后，厂界无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准限值中新改扩建二级标准限值要求。

2.严格落实水环境保护措施

锅炉定期排水、软水处理系统排水排入脱硫沉淀池，与脱硫废水一同经“中和+混凝+沉淀”处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB19923-2024）表1标准要求后回用于脱硫系统；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后，与换热站生产废水（软水制备废水和装置反冲洗废水）一同经市政排水管网排入城镇污水处理厂处理。

3.严格落实声环境保护措施

选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫，用弹性连接代替设备与地面刚性连接，在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

废机油暂存于厂区锅炉房车间内5平方米的危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。

（2）一般固体废物

粉煤灰、炉渣和脱硫石膏暂存于全封闭式储渣棚内，炉渣、脱硫石膏、粉煤灰由周边建材企业作为建材原料综合利用，废离子交换树脂和废布袋由生产厂家更换回收。

5.严格落实环境风险防范措施

厂区严格按照《建筑设计防火规范》的要求布置，装置设施之间保持足够防火间距和安全卫生防护距离；操作室设置现场声光报警装置；加强废气处理设施及设备的定期检查和维修工作；主体关键装置采用分散控制系统（DCS）集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，紧急停炉、停机操作；厂内禁止烟火，并在显著位置设置警示牌，事故发生时，及时撤离厂区人员、加强环境监测，启动环境风险应急预案。

危险废物的收集、贮存、运输以及危险废物暂存间的建设需符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

加强对设备的维修管理，严格按规范操作；在厂区进出口、危险废物暂存间、锅炉房等关键部位均设置视频监控设施，作为厂区日常监管手段；设置专职的环保管理机构，配备专职环保管理人员，加强日常培训；修编突发环境风险应急预案并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项环境应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保环境风险事故得到有效控制。

6.严格落实地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

危险废物暂存间为重点防渗区，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥6.0米，K≤1×10-7厘米/秒，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求防渗；一般防渗区包括脱硫沉淀池、储渣棚，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为厂区其他区域，采取一般地面硬化即可。

在生产运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放点源的存在，减少环境风险，同时严防污水的跑、冒、滴、漏，杜绝污水外溢。

三、建设单位须按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）的相关要求定期开展自行监测，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查，红星二场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

五、项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》规定变更排污许可证。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

六、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月 日

抄送：局领导及相关科室（单位）

红星二场，乌鲁木齐新晨环宇环境保护咨询有限公司

第十三师生态环境局                       2025年5月 日印发