十三师环审表〔2025〕24号

关于大唐十三师红山农场20万千瓦风电配套储能项目红星220KV升压站扩建项目环境

影响报告表的批复

大唐哈密十三师清洁能源开发有限公司：

你单位报送的由新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制的《大唐十三师红山农场20万千瓦风电配套储能项目红星220KV升压站扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究批复如下：

- 一、项目位于第十三师红山农场大唐哈密十三师三塘湖风电场20万千瓦项目已建升压汇集站内，项目为扩建项目，项目区中心地理坐标为东经92°52′17.493″，北纬44°9′38.718″。在现有升压站内新增1台容量为240MVA主变及配套设备，辅助工程及公用工程均依托现有工程。项目总投资2868万元，其中环保投资50万元，占总投资比例1.74%。

- 该项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求。从环境保护角度综合考虑，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置等工作，严格按照报告表有关要求，落实相关措施，防止施工扬尘、废水、噪声以及渣土、建筑垃圾、生活垃圾等污染，防止水土流失和生态破坏。

（二）运营期

- 1.严格落实声环境保护措施

- 合理布置，选用低噪声设备，加强运行管理，加强站内设备日常保养和维护，升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 2.严格落实电磁环境保护措施

- 合理布局站内电气设备及配电装置。制定安全操作规程，加强职工安全教育。对员工进行电磁环境基础知识培训，加强电磁水平监测。设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近变压器及带电架构，维修过程中，减少暴露在电磁场中的时间。升压站扩建运行后厂界产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中控制限值要求。

- 3.严格落实固体废物污染防治措施

- 变压器配备事故集油池，以收集油浸式变压器故障产生的废变压器油，排入变压器事故油池后交由有相关资质单位处置；废铅酸蓄电池、废机油和废油桶暂存于危废暂存点，收集后交由有资质单位处理。

- 新建10m2危废暂存点，用于盛放生产过程中产生的废蓄电池、废机油、废油桶等危险废物，项目危废暂存点满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。危废暂存点设置危险废物标识、危险废物分区贮存。危险废物的贮存、转移、处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物污染防治技术政策》《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》《危险废物转移管理办法》相关要求。

- 4.严格落实环境风险防范措施

- 严格按照相关防火防爆设计要求和危险物质存贮设计要求进行施工。变压器底部为防渗设计，变电器设有防渗事故池；升压站内主变压器下铺设卵石层，四周设有排油槽并与防渗事故池相连。定期对项目区进行巡检；制定应急操作规程。制定突发环境事件应急预案，定期开展应急预案的宣传、培训和演练工作，加强环境应急物资储备和环境应急队伍的建设，确保应急措施落实到位。

- 5.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，事故油池严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

三、我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。红山农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。

- 四、项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投运，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

五、报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

第十三师生态环境局

2025年5月  日

- 抄送：局领导及相关科室（单位）

- 红山农场，新疆天地源环保科技发展股份有限公司

- 第十三师生态环境局                       2025年5月 日印发