十三师环审表〔2026〕号
关于十三师淖毛湖农场元启星光华为百兆瓦超充站建设项目220kV专用变电站新建工程
环境影响报告表的批复

元启星光新能源(新疆)有限公司：

《十三师淖毛湖农场元启星光华为百兆瓦超充站建设项目220kV专用变电站新建工程环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于十三师淖毛湖农场，占地面积3503平方米，中心地理位置坐标为东经95°01′31.023"，北纬43°43′53.647"。项目性质为新建，首次申报项目，新建百兆瓦超充站1座，为满足超充站用电需求，项目配套建设一座220kV变电站，规划主变规模为2×120MVA，本期一次建成，配套建设公用工程和环保工程。总投资6000万元，其中环保投资80万元，占总投资的1.33%。

项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。
（二）运营期
1.严格落实声环境保护措施

严格落实报告表提出的环境风险防范措施。选择低噪声设备合理布局，采用隔声、减振等综合治理措施，加强设备维护与保养，确保厂界环境噪声排放限值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。声环境保护目标处噪声排放限值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。
2.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

废变压器油排入事故油池，危险废物处置资质的单位处置；废铅酸电池、废润滑油、废手套以及废铁质油桶暂存危险废物贮存库内，定期交有危险废物处置资质的单位处置。严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存，建立相应规章制度和污染防治措施。

3.严格落实环境风险防范措施
严格落实报告表提出的环境风险防范措施。元启星光新能源(新疆)有限公司制订突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。
4.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、简单防渗区。

重点防渗区为主变事故油池；简单防渗区为站内其他区域。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。落实地下水污染监控计划和风险防范措施，制定应急预案，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

5.严格落实电磁环境保护措施
变电站按功能分区布置；对职工进行电磁环境基础知识培训，加强职工安全教育；制定安全操作规程，加强电磁水平监测；减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。变电站厂界及电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4kV/m、磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

三、项目不涉及总量控制指标。
四、严格执行环境保护“三同时”制度，我局委托第十三师生态环境保护综合行政执法支队组织开展该项目的环保“三同时”监督检查。项目建成后开展环境保护验收工作，验收报告需报第十三师生态环境保护综合行政执法支队备案。

五、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自本批复批准之日起超过5年方决定开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、妥善保管本批复及报告表。在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送淖毛湖城镇管理和生态保护中心，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
新疆生产建设兵团第十三师
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淖毛湖城镇管理和生态保护中心



